| L.p. | Parametr | Wartość dopuszczalna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2007 / jednostka | Wartość graniczna po przekroczeniu, której podejmowane są działania korygujące | Rodzaj działania / Miejsce wystąpienia pogorszenia jakości wody B – badanie ponowne P- płukanie C- chlorowanie DT – działania technologiczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SG | S | SUW | Z |
| 1 | Mętność | 1 NTU | 0,75 NTU |  | B, DT - opcjonalnie | B, DT - opcjonalnie | B, DT - opcjonalnie |
| 2 | Barwa | 15 mg/l | 12 mg/l |  | B, DT - opcjonalnie | B, DT - opcjonalnie | B, DT – opcjonalnie |
| 3 | pH | 6,5 – 9,5 pH | 8,5 pH |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie |
| 4 | Przewodność | 2500 µS/cm | 2000 µS/cm |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie |
| 5 | Amoniak | 0,5 mg NH4+/l | 0,4 mg NH4+/l |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie |
| 6 | Azotyny | 0,5 mg NO2-/l | 0,4 mg NO2-/l |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie |
| 7 | Azotany | 50 mg NO3-/l | 38 mg NO3-/l |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie |
| 8 | Żelazo | 0,2 mg/l | 0,15 mg/l |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie |
| 9 | Mangan | 0,05 mg/l | 0,04 mg/l |  | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT - opcjonalnie | P, B, DT – opcjonalnie |
| 10 | Ogólna liczba drobnoustrojów (220C) | 100 jtk w 1 ml | 75 jtk w 1 ml |  | C,B | C,B | C,B |
| 11 | Ogólna liczba drobnoustrojów (360C) | 50 jtk w 1 ml | 30 jtk w 1 ml |  | C,B | C,B | C,B |
| 12 | Grupa coli | 0 jtk w 100 ml | Każde przekroczenie | C,B,P | C,B,P | C,B,P | C,B,P |
| 13 | E coli | 0 jtk w 100 ml | Każde przekroczenie | C,B,P | C,B,P | C,B,P | C,B,P |
| 14 | Enterokoki kałowe | 0 jtk w 100 ml | Każde przekroczenie | C,B,P | C,B,P | C,B,P | C,B,P |
| 15 | Chlor wolny | 0,1 mg/l | 0,05mg/l | DT, B | DT, B | DT, B | DT, B |

Legenda:

SG – studnie głębinowe

S – sieć

SUW – Stacja Uzdatniania Wody

Z – zbiorniki magazynowe