| MZGK Sp. z o.o. ## w Nowej Soli | PLAN DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH PODEJMOWANYCH W PRZYPADKU POGORSZENIA JAKOŚCI ŚCIEKÓW | ## F23 |
| --- | --- | --- |
|  | ## Wersja 2_2011 Strona 1 z 1 |  |

| L.p. | Parametr | Wartość dopuszczalna określona w pozwoleniu wodno prawnym | Wartość graniczna po przekroczeniu, której podejmowane są działania korygujące | Rodzaj działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BZT5 | 15 mg O2/dm3 | 13 mg O2/dm3 | Sprawdzenie warunków panujących w reaktorach biologicznych (tlen, temperatura), sprawdzenie jakości ścieków oczyszczonych pod względem ilości zawiesiny. Zwiększenie stężenia osadu czynnego w reaktorach biologicznych (zmniejszyć odprowadzanie osadu nadmiernego, a tym samym wzrośnie wiek osadu). W przypadku dużej ilości zawiesin przedostających się do odpływu zwiększyć dozowanie PIX w celu obciążenia kłaczków. |
| 2 | ChZT | 125 mg O2/dm3 | 100 mg O2/dm3 |  |
| 3 | Azot ogólny | 15 mg/dm3 | 12 mg/dm3 | Sprawdzenie warunków panujących w komorze nitryfikacji i denitryfikacji (stężenia tlenu, NO3, NH4, potencjału Redox, temperatury, pH, stężenia suchej masy). Zwiększyć stężenie osadu czynnego w reaktorach biologicznych panujących poprzez zmniejszenie ilość odprowadzanego z układu osadu nadmiernego bądź zwiększenie stopnia recyrkulacji zewnętrznej |
| 4 | Fosfor ogólny | 2,0 mg/dm3 | 1,5 mg/dm3 | Zwiększenie dawki preparatu PIX (siarczanu żelazowego). Sprawdzenie panujących warunków w komorze defosfatacji (stężenia tlenu, potencjału Redox, temperatury) |
| 5 | Zawiesina ogólna | 35 mg/dm3 | 30 mg/dm3 | Sprawdzenie jakości ścieków oczyszczonych pod względem ilości zawiesiny. Zwiększenie odprowadzania osadu nadmiernego. Zwiększenie dawki preparatu PIX (siarczanu żelazowego) celem obciążenia kłaczków osadu. Sprawdzenie właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego. |

Opracowała:Agnieszka Kuliczkowska							Zatwierdził:

Data: 14.10.2011 r

Osoba odpowiedzialna:Agnieszka Kuliczkowska