Średnie ważone parametrów jakości uzdatnionej wody dostarczonej do sieci wodociągowej (na wyjściu za stacji uzdatniania wody) dla Stacji Uzdatniania Wody nr 1 w Nowej Soli  z okresu od dnia 01.01.2020  do dnia  31.12.2020 roku.

| Parametr | # Jednostka | #### Norma |  |  | ## SUW 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Polska | WHO | Dyrektywa UE 98/83/ EC |  |
| Barwa | mg/ dm3 | brak nieprawidłowych zmian | 15 | akcepto. | 10 |
| Mętność | mgPł/ dm3 | 1 | 5 | akcepto. | 0,45 |
| Odczyn | pH | 6,5-9,5 | 6,5-8,0 | 6,5-9,5 | 7,3 |
| Przewodność właściwa | uScm-1 | 2500 | - | 2500 | 624 |
| Zapach |  | akcepto. | akcepto. | akcepto. | akcepto. |
| Smak |  | akcepto. | akcepto. | akcepto. | akcepto. |
| Jon amonowy | mgNH4+/ dm3 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | <0,05 |
| Azotany | mgNO3/ dm3 | 50 | 50 | 50 | 1,09 |
| Azotyny | mgNO2/ dm3 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | <0,05 |
| Mangan | gMn/ dm3 | 50 | 100 | 50 | <25 |
| Żelazo | gFe/ dm3 | 200 | 300 | 200 | <40 |
| Siarczany | mgSO4/ dm3 | 250 | 250 | 250 | 67 |
| Chlorki | mgCl/ dm3 | 250 | 250 | 250 | 49 |
| Fenole | - | - | - | - | <0,002 |
| Chrom | mgCr/ dm3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | <0,003 |
| Cynk | mgZn/ dm3 | - | 3-5 | - | <0,003 |
| Miedź | mgCu/ dm3 | 2 | 2 | 2 | 0,014 |
| Nikiel | mgNi/ dm3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,001 |
| Ołów | mgPb/ dm3 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | <0,004 |
| Kadm | mgCd/ dm3 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | <0,0005 |
| Rtęć | mgHg/ dm3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | <0,0001 |
| Arsen | mgAs/ dm3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | <0,0001 |
| Srebro | mgAg/ dm3 | - | - | - | <0,001 |
| Wand | mgV/ dm3 | - | - | - | <0,005 |
| Zawiesina ogólna | mg/ dm3 | - | - | - | <0,5 |
| Twardość wody | mgCaCO3/dm3 | 60-500 | <500 | - | 200 |
| Twardość wody | on (stopnie niemieckie) | 3,4-28 | <28 | - | 11,7 |
| Fluor | mgF/ dm3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,22 |
| Bor | mgB/ dm3 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | <0,05 |
| Sód | mgNa/ dm3 | 200 | 200 | 200 | 20 |
| Glin | mgAl/ dm3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | <0,01 |
| Selen | mgSe/ dm3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | <0,005 |
| Antymon | mgSb/ dm3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | <0,0005 |
| Cyjanki | mgCN/ dm3 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | <0,0015 |
| Bromiany | mgBr/ dm3 | 0,025 | 0,025 | 0,01 | <0,0002 |
| ChZTCr | mgO/ dm3 | - | - | - | <1 |
| Liczba koloni bakterii w 22oC | szt. | brak nieprawidłowych zmian | - | „brak nienormalnej zmiany” | 1 |
| Liczba bakterii grupy coli | szt. | 0 | - | 0 | 0 |
| Liczba bakterii grupy coli typu kałowego | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liczna enterokoków kałowych | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlorofom | g/dm3 | 30 | 200 | - | <0,04 |
| Bromodicholometan | g/dm3 | 15 | 60 | - | <0,004 |
|  WWA | g/dm3 | 0,1 | - | 0,1 | <0,005 |
|  THM | g/dm3 | 150 | - | - | <0,1 |
|  pestycydów | g/dm3 | 0,5 | - | 0,5 | <0,0003 |
|  trichloroetenu i tetrachloroetenu | g/dm3 | 10 | 70 | 10 | <0,6 |
| Benzen | g/dm3 | 1,0 | 10,0 | 1,0 | <0,5 |
| Benzo(a)piren | g/dm3 | 0,01 | - |  | <0,002 |
| 1,2-dichloroetan | g/dm3 | 3 | 30 | 3 | <0,01 |
| Tryt | Bq/L | 100 | - | 100 | <2,4 |
| Całkowita dopuszczalna dawka promieniowania | mSv/rok | 0,1 | - | 0,1 | <0,01 |
| Magnez | mgMg/ dm3 | 50 | - | 50 | 9,90 |
| Chlorek winylu | g/dm3 | 0,50 | - | 0,50 | <0,20 |
| Epichlorohydryna | g/dm3 | 0,10 | - | 0,10 | <0,06 |
| Wapń | mgCa/ dm3 | - | - | - | 98 |
| Potas | mgK/ dm3 | - | - | - | 5,5 |
| Kwaśne węglany/wodorowęglany | mgHCO3-/ dm3 | 200 | - | - | 202 |